## ОЛ ЗНОЙ
Опросный лист для заказа 1 комплекта модуля ЗНОЙ
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ
ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | 2
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | [5 empty] | Исполнение
ТЕЛЕФОН |  |  | Эл.почта |  |  | -
1 (с крепежными отверстиями)
Технические характеристики
1 | Выбор датчика: пирометрический ДТП-300 или тепловизионный ТВД-450
2 | Количество датчиков температуры
Количество датчиков температуры: от 1 до 30, прочерк – отсутствие датчиков температуры
3 | Номер исполнения датчиков
4 | Температурный порог №1, °С |  |  |  | Температурный порог №2, °С
Температурный порог 1 – значение температуры, при котором срабатывает реле, если для данного реле установлена функция 3. Температурный порог 2 – значение температуры, при котором срабатывает реле, если для данного реле установлена функция 4.
5 | Длина кабеля связи датчиков, м |  |  |  |  | 1
Общая длина кабеля между модулем и всеми датчиками в комплекте. При отсутствии кабеля - прочерк | [5 empty] | Разделка
6 | Требования по подготовке кабеля связи |  |  |  |  | -
Необходимо указать, при условии поставки с кабелем, требуется ли подготовка кабеля (резка и разделка под наконечники, подключение к датчикам). Если да, то указать длины всех сегментов кабельного шлейфа в последовательном порядке. | [5 empty] | С разделкой
Длины сегментов (через любой разделитель)
7 | Номер функции реле №1 |  |  |  |  | Без разделки
8 | Номер функции реле №2
9 | Номер функции реле №3
Необходимо назначить каждому из трех (для исполнения 4 – одному) реле одну из восьми функций (Приложение 1)
Комментарий к заявке(при необходимости)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список функций сигнального реле
Функция | Значение регистра | Название функции | Пояснение
1 | 1 | отсутствует | функция реле не определена
2 | 2 | сигнализация исправности канала связи с датчиками температуры и(или) системой СКВН. | реле активно при наличии связи со всеми датчиками и(или) системой СКВН. При сбое связи (например, обрыв кабеля) реле не активно
3 | 3 | сигнализация превышения температурного порога №1. | реле активно, когда температура объекта контроля превышает температурный порог №1.
4 | 4 | сигнализация превышения температурного порога №2. | реле активно, когда температура объекта контроля превышает температурный порог №2.
5 | 5 | сигнализация отсутствия напряжения на фазах А,В,С. | реле активно при отсутствии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С.
6 | 6 | сигнализация отсутствия напряжения на фазах А1,В1,С1. | реле активно при отсутствии напряжения хотя бы на одной из фаз А1,В1,С1.
7 | 7 | блокировка заземлителя при наличии напряжения на фазах А,В,С | реле активно при наличии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С
8 | 8 | блокировка заземлителя при наличии напряжения на фазах А1,В1,С1. | реле активно при наличии напряжения хотя бы на одной из фаз А1,В1,С1
9 | 9 | сигнализация превышения температурного порога, установленного для датчика №1. | реле активно, когда температура объекта контроля превышает температурный порог, установленный индивидуально для датчика №1.
10 | 10 | сигнализация превышения температурного порога, установленного для датчика №2. | реле активно, когда температура объекта контроля превышает температурный порог, установленный индивидуально для датчика №2.
11 | 11 | сигнализация превышения температурного порога, установленного для датчика №3. | реле активно, когда температура объекта контроля превышает температурный порог, установленный индивидуально для датчика №3.
12 | 12 | сигнализация отсутствия напряжения на двух или трех фазах А,В,С. | реле активно при отсутствии напряжения на двух фазах А,В,С
13 | 13 | сигнализация отсутствия напряжения на двух или трех фазах А1,В1,С1. | реле активно при отсутствии напряжения на двух или трех фазах А1,В1,С1.
14 | 14 | сигнализация отсутствия напряжения на трех фазах А,В,С. | реле активно при отсутствии напряжения на трех фазах А,В,С
15 | 15 | сигнализация отсутствия напряжения на трех фазах А1,В1,С1. | реле активно при отсутствии напряжения на трех фазах А1,В1,С1.
16 | 16 | сигнализация присутствия сигнала на дискретном входе №1 | реле активно при присутствии напряжения на дискретном входе №1
17 | 17 | сигнализация присутствия сигнала на дискретном входе №2 | реле активно при присутствии напряжения на дискретном входе №2
18 | 18 | сигнализация присутствия сигнала на дискретном входе №3 | реле активно при присутствии напряжения на дискретном входе №3
19 | 19 | сигнализация присутствия сигнала на дискретном входе №4 | реле активно при присутствии напряжения на дискретном входе №4
20 | 20 | сигнализация присутствия сигнала на дискретном входе №5 | реле активно при присутствии напряжения на дискретном входе №5
21 | 21 | сигнализация занижения температурного порога №1 | реле активно, когда температура объекта контроля меньше температурного порога №1
22 | 22 | сигнализация занижения температурного порога №2 | реле активно, когда температура объекта контроля меньше температурного порога №2
23 | 23 | сигнализация отсутствия напряжения на фазах А,В,С,A1,B1,C1. | реле активно при отсутствии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С,A1,B1,C1
24 | 24 | Инверсный вариант функции 2
25 | 25 | обобщенная неисправность/авария | реле активно при наличии связи со всеми датчиками и(или) системой СКВН и температура объекта контроля меньше температурного порога №1